## Sprinkler
1. Sprinkler stanica
Red. br. | Opis: | Dimenzija: | Jed. | Kom | Jed. cijena | Ukupno eur:
1.1 | Sprinkler ventilska stanica "mokra" NO150, sa sprinkler ventilom, EV-zasunom s el. indikacijom otvorenosti NO150, NP12, svom pripadajućom armaturom, manometrima, tampon posudom i tlačnom sklopkom, sa VdS atestom | DN150 | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | Alarmno zvono komplet sa hvatačem nečistoća R 3/4", s FM i hrvatskim atestom |  | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Sprinkler pumpa, kao KSB Etanorm FXV 100-080-200, n = 2940 rpm, N=37kW |  | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Jockey pumpa, komplet s elektromotorom i postoljem kao KSB tip Movitec N=1,5 kW; |  | kpl. | 1 |  | 0
1.5 | Čelićni spremnik vode V=500L za potapanje usisnog cjevovoda sprinkler pumpe, u kompletu sa kutnim ventilom sa plovkom 1" i svim potrebnim priključcima i konstrukcijom za montažu. |  | kpl | 1 |  | 0
1.6 | EV - zasun (FM certifikat) sa gumiranim zatvaračem NP10 sa indikacijom otvorenosti, nosačem za mikrosklopku i mikrosklopkom, prirubnicom i protuprirubnicom slijedećih dimenzija: | NO150 | kpl | 3 |  | 0
1.7 |  | NO125 | kpl | 1 |  | 0
1.8 |  | NO100 | kpl | 2 |  | 0
1.9 | Kutni ventil s plovkom | NO80 | kom | 2 |  | 0
1.10 | Kuglasti ventil sa el. kontrolom otvorenosti slijedećih dimenzija: | 2" | kom | 1 |  | 0
1.11 | Kuglasti ventil slijedećih dimenzija: | 5/4" | kom | 5 |  | 0
1.12 |  | 1/2" | kom | 1 |  | 0
1.13 | Nepovratni ventil s VdS atestom, slijedećih dimenzija: | NO150 | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Nepovratni ventil s VdS atestom, slijedećih dimenzija: | NO100 | kpl | 1 |  | 0
1.15 | Hvatač nečistoća NP10, slijedećih dimenzija: | NO125 | kpl | 1 |  | 0
1.16 | Manometar 0 – 16 bar, ø 100 mm, u kompletu sa troputnom slavinom | 1/2" | kpl. | 3 |  | 0
1.17 | Vakumetar, ø 100 mm, + kuglasti ventil s odzračnikom |  | kom | 1 |  | 0
1.18 | Glicerinski manometar s kuglastom slavinom i ispustom za mjerač protoka NO15 |  | kom | 1 |  | 0
1.19 | Mjerač protoka DN 100 sa VdS atestom | NO100 | kpl | 1 |  | 0
1.20 | Hvatač nečistoća NP10, (FM certifikat), komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama, | NO32 | kpl | 1 |  | 0
1.21 | Zaštitnik povratnog toka | NO32 | kpl | 1 |  | 0
1.22 | 2X Tlačna sklopka, 0-10 bar, komplet s 2x manometrom i 2x troputnom slavinom, |  | kom | 1 |  | 0
1.23 | Tlačna sklopka, 0-10 bar, komplet s manometrom i troputnom slavinom, |  | kom | 1 |  | 0
1.24 | Stabilna spojka, slijedećih dimenzija | B (2 1/2") | kom | 2 |  | 0
1.25 | Slijepa spojka, slijedećih dimenzija | B (2 1/2") | kom | 2 |  | 0
1.26 | Ormarić za priključak vatrogasnog vozila za "B" spojke, s natpisom: PRIKLJUČAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU |  | kom | 1 |  | 0
1.27 | Usisna košara sa nepovratnim ventilom, sljedećih dimenzija: | NO150 | kom | 1 |  | 0
1.28 | Dvodijelna kružna brtva za brtvljenje prodora (beton-čelik) kroz bazen (u cijenu uključiti i bušenje rupe): slijedećih dimenzija: | NO150 | kom | 1 |  | 0
1.29 |  | NO100 | kom | 1 |  | 0
1.30 |  | NO80 | kom | 2 |  | 0
1.31 | Sidreni vijci za pumpe, komplet s maticama i podloškama |  | pauš | 1 |  | 0
1.32 | Ormarić za rezervne mlaznice, uključujući 24 komada rezervnih mlaznica i jedan ključ za montažu sprinkler mlaznica |  | kom | 1 |  | 0
1.33 | Cijev, čelična, pocinčana u kompletu sa svim fitinzima i ovjesom, slijedećih dimenzija: | NO20 | m | 12 |  | 0
1.34 |  | NO25 | m | 12 |  | 0
1.35 |  | NO80 | m | 6 |  | 0
1.36 |  | NO125 | m | 12 |  | 0
1.37 |  | NO150 | m | 6 |  | 0
1.38 | Cijevi, čelična, crna, šavna prema DIN 2440 ili DIN 2458, ispitana prema DIN 1626, u kompletu sa cijevnim lukovima, redukcijama, elastičnim spojkama, T crnim komadima, raznim fitinzima, i ovjesnim materijalom (sa FM certifikatom), zaštićena temeljnim premazom i obojana završnom bojom slijedećih dimenzija: | NO50 | m | 6 |  | 0
1.39 |  | NO100 | m | 12 |  | 0
1.40 |  | NO150 | m | 18 |  | 0
1.41 | Sprinkler mlaznica stojeća, 1/2" , 68°C K80 , fast response s VdS certifikatom | 1/2" | kom | 175 |  | 0
1.42 | Demontaža postojećih stojećih sprinkler mlaznica i montaža novih stojećih sprinkler mlaznica. Stavkom obuhvatiti upotrebu pokretne teleskopske bine za rad na visini. |  | kom | 175 |  | 0
1.43 | Zidne upute za "MOKRU", sprinkler stanicu, u boji, plastificirane |  |  | 1 |  | 0
1.44 | Zidne upute za kompletnu sprinkler instalaciju |  | kom | 1 |  | 0
1.45 | Natpisna ploča ili naljepnica "SPRINKLER VENTILSKA STANICA" |  | kom | 1 |  | 0
1.46 | Strelice (naljepnice) s oznakom smjera strujanja na cjevovodima u sprinkler stanici |  | kpl | 1 |  | 0
1.47 | Knjiga uputa za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije |  | kom | 1 |  | 0
1.48 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala |  | pauš | 1 |  | 0
1.49 | Pražnjenje i čišćenje sprinkler bazena |  | pauš | 1 |  | 0
1.50 | Demontaža postojeće sprinkler opreme u sprinkler stanici i bazenu, uključujući i čelićni tlačni spremnik i odvoz i zbrinjavanje demontirane opreme |  | pauš | 1 |  | 0
1.51 | Montaža navedene opreme, tlačna proba i ispiranje cjevovoda |  | pauš | 1 |  | 0
1.52 | Ispitivanje funkcionalnosti instalacije bez aktiviranja sprinkler mlaznica, izdavanje atesta funkcionalnosti od ovlaštene ustanove od MUP-a i primopredaja |  | pauš | 1 |  | 0
1.53 | Obuka zaduženih osoba za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije |  | pauš | 1 |  | 0
1.54 | Projekt izvedenog stanja |  | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  |  | 0
3. Elektro dio sprinkler instalacije
Red. br. | Opis: | dim. | Jed. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno eur:
3.1 | Signalna centrala sprinkler sustava, sa 8 dojavnih zona, u kompletu sa akum. baterijom za 30 satnu autonomiju |  | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Elektro ormar za napajanje i upravljanje glavne sprinkler pumpe snage 37 kW, i Jockey pumpe 1,5 kW, način startanja: zvijezda - trokut. Sve komponente su u čeličnom ormaru. |  | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Detektor poplavljivanja stanice |  | kom | 1 |  | 0
3.4 | FeZn traka (uključujući nosač br.9, spojeve FeZn trake međusobno i metalnim masama i premoštenje prirubničkih spojeva FeZn 20x3 trakom ili podložnim pločicama) |  | m | 10 |  | 0
3.5 | Kabel NHXH FE180/E90 | 4x35 mm | m | 50 |  | 0
3.6 | Kabel JBY(St)Y 2x0,8 mm |  | m | 100 |  | 0
3.7 | Kabel PP-Y 3x1,5mm za napajanje sprinkler nadzorne centrale | 3 x 1,5 mm | m | 5 |  | 0
3.8 | Kabelske kanalice, plastične 20x20 mm za razvod kablova slabe struje |  | m | 10 |  | 0
3.9 | Kauflex cijevi fi12 mm |  | m | 10 |  | 0
3.10 | Uvodnica za tlačne sklopke, PG13,5 na na Kauflex cijev fi12 mm |  | kom | 5 |  | 0
3.11 | Ovjesni i zavjesni elementi za kabelske kanale |  | paušal | 1 |  | 0
3.12 | Natpisne pločice s tipskim ovjesnim priborom |  | paušal | 1 |  | 0
3.13 | Demontaža postojeće sprinkler opreme u sprinkler stanici i bazenu uključujući i odvoz i zbrinjavanje demontirane opreme |  | pauš | 1 |  | 0
3.14 | Montaža navedene opreme |  | paušal | 1 |  | 0
3.15 | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala |  | paušal | 1 |  | 0
3.16 | Ispitivanje sustava, puštanje u rad, izrada uputa za centralu, te obuka o rukovanju |  | pauš | 1 |  | 0
0
Napomena:
Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni građevinski radovi (prodori kroz betonske
zidove, grede i betonske deke, te brtvljenje prolaza kroz požarne sektore.
1 | Sprinkler stanica | 0
2 | Elektro dio sprinkler instalacije | 0
| UKUPNO: | 0

## List1
1. UVJETI KOJE TREBA ZADOVOLJITI IZVOĐAČ SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA KUHINJA
U cilju postizanja ispravne montaže sustava za zaštitu od požara kuhinjskih napa nužno je da izvođač uz uvjete koje treba zadovoljiti izvođač sprinkler radova zadovolji i niže navedene uvjete:
1.1. | Certifikat o uspješno završenoj obuci za projektiranje, ugradnju i održavanje kuhinjskog sustava zaštite od požara. Odgovorna osoba izvođača radova - diplomirani inženjer dužna je imati navedeni certifikat izdan od strane proizvođača opreme. Navedeni certifikat se izdaje na period od 5 godina nakon uspješno položenog ispita kod proizvođača opreme
1.2. | Certifikat o uspješno završenoj obuci za projektiranje, ugradnju i održavanje kuhinjskog sustava zaštite od požara / Voditelj montaže Voditelj montaže dužan je imati navedeni certifikat izdan od strane proizvođača opreme. Navedeni certifikat se izdaje na period od 5 godina nakon uspješno položenog ispita kod proizvođača opreme
2. OPĆI UVJETI IZVEDBE KUHINJSKOG SUSTAVA
2.1. | Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima prema kojima je instalacija projektirana i pravilima struke. Prema potrebi kod montaže konzultirati odobreni manual proizvođača sustava. Odstupanja od navedenog manuala nisu dopuštena.
2.2. | Za promjene i odstupanja od glavnog i izvedbenog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Eventualna zamjena sustava je dozvoljena isključivo nakon stručne evaluacije od strane projektanta glavnog projekta. Zamjenski sustav treba zadovoljiti po kriteriju odgovarajuće primjene, međunarodnih propisa, međunarodnih certifikata, pravovaljanog tehničkog rješenja i odgovarajućih važećih hrvatskih certifikata.
2.3. | Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.
2.4. | Izvođač je obvezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika – voditelja radova, prije početka radova i o tome pismeno izvjestiti naručitelja. Naručutelju i nadzornom inženjeru potrebno je prije početka radova dostaviti kopiju Certifikata o uspješno završenoj obuci za projektiranje, ugradnju i održavanje kuhinjskog sustava zaštite od požara.
2.5. | Izvoditelj se obvezuje da će redovito upisivati u građevinski dnevnik sve potrebne podatke, koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenja nadzora omogućiti svakodnevno uvid u građevinski dnevnik.
2.6. | Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja instalacije u pogonsko stanje instalaciju treba zapisnički pustiti u rad.
2.7. | Prije stavljanja instalacije u rad treba napraviti obuku krajnjeg korisinika ili ugovoriti održavanje instalacije sa ovlaštenim servisom.
2.8. | Preglede instalacije treba vršiti sukladno zidnim uputama i knjizi rukovanja i održavanja sustava za zaštitu od požara u kuhinjskim napama. Jednom godišnje treba ishoditi uvjerenje o funkcionalnosti sustava od ovlaštene pravne osobe.
3. DEFINICIJA JEDNAKOVRIJEDNOG SUSTAVA
Zamjenski sustav za gašenje požara kuhinjske opreme za projektirani sustav koji je predviđen troškovnikom treba ispuniti niže navedene uvjete:
3.1. | KRITERIJ ISPITNOG STANDARDA ZA PROTUPOŽARNU OPREMU Jednakovrijedan sustav za gašenje požara je sustav za gašenje požara kuhinjske opreme sukladan normi UL300 koji minimalno zadovoljava i niže navedene uvjete: - kriterij dugotrajnosti - kriterij olakšanog servisa - kriterij prihvatljiv dojave požara
3.2. | KRITERIJ DUGOTRAJNOSTI - TEHNIČKI KRITERIJ Sa ciljem dugotrajnosti sustava i u cilju ostvarenja poboljšanih sanitarnih uvjeta potrebno je da u zamjenskim sustavima za gašenje kuhinjske opreme: - spremnik sredstva za gašenje bude izrađen od nehrđajućeg čelika - svi dijelovi sustava (i dio sustava gašenja i dio sustava detekcije požara) koji se ugrađuju u kuhinjsku napu budu izrađeni od nehrđajućeg čelika
3.3. | KRITERIJ OLAKŠANOG SERVISA - TEHNIČKI KRITERIJ Sa ciljem jednostavnijeg održavanja sustava potrebno je da u zamjenskim sustavima za gašenje kuhinjske opreme spremnik sredstva za gašenje bude odvojen od spremnika pogonskog plina za izbacivanje sredstva za gašenje (sukladno ovom kriteriju nije prihvatljivo da se sredstvo za gašenje nalazi u istom spremniku sa pogonskim plinom).
3.4. | KRITERIJ PRIHVATLJIVE DOJAVE POŽARA - TEHNIČKI KRITERIJ Sa ciljem ostvarenja odgovarajućih sanitarnih uvjeta nužno je da dojava požara bude izvedena na način da je omogućeno na jednostavan način čišćenje kuhinjske nape i filtera. Navedeno je moguće ukoliko je kod zamjenskog sustava detekcija požara izvedena kao mehanička i izrađena od nehrđajućeg čelika. Sa ciljem osiguranja odgovarajuće dojave požara nužno je da dojava požara bude osigurana odgovarajućom detekcijom požara što je osigurano izvedbom dojave požara za svaki štićeni element gašenja zasebno sa odgovarajućim detektorom požara (detektor požara treba imati temperaturu aktiviranja požara 30 - 35°C iznad maksimalne temperature koja se može pojaviti u predmetnom dijelu). Nije prihvatljiva univerzalna detekcija požara sa prevelikom temperaturnom razlikom između temperature aktiviranja i maksimalne temperature koja se može pojaviti u prostoru.
3.5. | KRITERIJ SIGNALIZACIJE PRORADE PROTUPOŽARNOG KUHINJSKOG SUSTAVA Upotrebom projektiranog sustava osigurana je signalizacija prorade protupožarnog kuhinjskog sustava.
4. CERTIFIKATI I KVALITETA UGRAĐENE OPREME I RADOVA
4.1. | Sav materijal za izvedbu radova na sustavu za zaštitu od požara u kuhinjskim napama obavezan je izvođač dobaviti prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu sa važećim zakonskim propisima.
4.2. | Sav materijal koji se upotrijebljava tijekom gradnje treba odgovarati hrvatskim standardima, a sva oprema za koju je propisom EN 16282-7 reguliran EN 16282-7 certifikat treba posjedovati isti. Odstupanje od navedenog treba odobriti projektant i nadzorni inženjer.
4.3. | Sva ugrađena oprema treba svojom kvalitetom i tehničkim karakteristikama odgovarati referentnoj opremi navedenoj u troškovniku pod stavkom "kvaliteta proizvoda kao:". Odstupanje od projektirane opreme u kvaliteti treba procijeniti i odobriti nadzorni inženjer i projektant. Za navedeni postupak potrebno je projektantu i nadzornom inženjeru dostaviti tehničke karakteristike zamjenske opreme i certifikate .
4.4. | Sva protupožarna oprema treba posjedovati uvjerenja o ispravnosti i podobnosti izdana od ovlaštene pravne osobe.
4.5. | Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti.
5. TEHNOLOŠKI UVJETI IZRADE INSTALACIJE
5.1. | Prije ugradnje, cijevi je potrebno očistiti iznutra. Također nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže mlaznica cjevovod treba temeljito isprati.
5.2. | Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i stropovima.
5.3. | Raspored mlaznica izvesti u skladu sa projektom i propisima, po kojima je instalacija projektirana.
5.4. | Za izradu cjevovoda kuhinjskog sustava predviđene su cijevi od nehrđajućeg čelika kao i svi spojni fitinzi. Spajanje cjevovoda je navojno i press tehnologijom. Cjevovod za vođenje nehrđajuće čelične sajle u sustavu dojave izvesti iz tankostjenih nehrđajućih cijevi. Spojevi cijevi za vođenje se izvode sa specijalnim fitinzima za vođenje sajle. Nije dozvoljeno drugačije spajanje.
6. ZAŠTITA NA RADU
6.1. | Izvođač radova je dužan prije početka radova napraviti Plan uređenja radilišta i imenovati osobu zaduženu za zaštitu na radu na radilištu.
6.2. | Izvođač radova je dužan prije početka radova obavijestiti inspekciju rada o početku radova.
6.3. | Izvođač radova je dužan koristiti zaštitnu opremu i osobna zaštitna sredstva.
6.4. | Izvođač radova se je dužan pridržavati svih pravila koja proizlaze iz zakonske regulative u području zaštite na radu.
Br. | Opis radova i/ili opreme | dimenzija | mjera | količina | jed. cijena | ukupna cijena
SUSTAV WHDR 1
1 | Spremnik sa sredstvom za gašenje, te pneumatski aktivirajućim ventiom, sukladan smjernicama TPED, kapaciteta 15L, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 2 | 1146 | 2292
2 | Držač spremnika u kompletu s pričvrsnim vijcima 400/15 mounting bracket, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 2 | 75 | 150
3 | Adapter za pražnjenje, ulaz u ventil / izlaz 1/2" NPT unutarnji + 3/4" vanjski, uključivo adapter, prirubnica, O-ring, Discharge adaptor kit, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 2 | 30 | 60
4 | Upravljački uređaj koji uključuje sistem za aktivaciju ventila, probnu i aktivacijsku bočicu, set uvodnica, mikrosklopke, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 554 | 554
5 | Aktivator ventila, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 94 | 94
6 | Mikrosklopke sa terminalima i zaštitom te perom za aktivaciju, 250vac, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 13 | 13
7 | Pilot bočica za upravljački uređaj XV, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 25 | 25
8 | Ispitna bočica za upravljački uređaj XV, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 15 | 15
9 | Mlaznica od nehrđajućeg čelika, tip ADP, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 8 | 29 | 232
10 | Mlaznica od nehrđajućeg čelika, tip R, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 2 | 31 | 62
11 | Mlaznica od nehrđajućeg čelika, tip F, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 4 | 43 | 172
12 | Mlaznica od nehrđajućeg čelika, tip GRW, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 2 | 41 | 82
13 | Gibljivi zglob od nehrđajućeg čelika, za sve mlaznice, dimenzije 3/8", sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 12 | 56 | 672
14 | Servisne brtvice, za mlaznice, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 16 | 6 | 96
15 | Kapa od nehrđajućeg čelika, za mlaznice, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 16 | 15 | 240
16 | Ručni aktivator, kraj aktivacijske linije, za upravljačke uređaje XV ili KRS-50, inline detekcija (T kolotur) ili zasebna detekcijska linija, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 169 | 169
17 | Temperaturni senzor 141°C, ampula, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 10 | 8 | 80
18 | Kućište za aktivacijske komponente (SAMO za XV upravljačku jedinicu), uključuje 1 okvir, 2 nehrđajuće uvodnice 1/2", 1 "S" kuka, 4 rukavca za krimpanje, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 10 | 46 | 460
19 | Ugaoni kolotur, 1/2" uvodnice, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 8 | 54 | 432
20 | Sajla nehrđajuća, 1/16" |  | m | 12 | 2 | 24
21 | Cable Crimp Sleeve |  | kom | 30 | 1 | 30
22 | "S" kuka za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa |  | kom | 30 | 1 | 30
23 | Rasteretni element, za ventilaciju po svakoj liniji gašenja |  | kom | 1 | 19 | 19
24 | Savitljio crijevo 24", aktivacija ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa |  | kpl. | 2 | 78 | 156
25 | Brtvena uvodnica Quik-SealTM Adapter - 1/2" NPT Ženski |  | kpl. | 3 | 30 | 90
26 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim PRESS FIT fitinzima od nehrđajučeg čelika ф18x1mm(kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...) aktivacijska linija |  | m | 12 | 25 | 300
27 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim PRESS FIT fitinzima od nehrđajučeg čelika ф22x1,5mm(kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...) linija gašenja |  | m | 3 | 38 | 114
28 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim PRESS FIT fitinzima od nehrđajučeg čelika ф18x1mm(kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...) linija gašenja |  | m | 12 | 32 | 384
29 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev slijedećih dimenzija: Ø18x1mm |  | kpl. | 16 | 4 | 64
30 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø22x1,5mm |  | kpl. | 4 | 6 | 24
31 | Sitni potrošni materijal |  | kpl. | 1 | 40 | 40
32 | Montaža materijala i opreme NAPOMENA: Za montažu opreme izvođač mora dostaviti certifikat proizvođača opreme da je ovlašten za ugradnju navedenog sustava |  | kpl. | 1 | 2000 | 2000
SUSTAV ZA ZAŠTITU KUHINJE WHDR1 | [5 empty] | 9175
Br. | Opis radova i/ili opreme | dimenzija | mjera | količina | jed. cijena | ukupna cijena
SUSTAV WHDR 2
33 | Spremnik sa sredstvom za gašenje, te pneumatski aktivirajućim ventiom, sukladan smjernicama TPED, kapaciteta 10L, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 884 | 884
34 | Držač spremnika u kompletu s pričvrsnim vijcima 260/10 mounting bracket, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 80 | 63
35 | Adapter za pražnjenje, ulaz u ventil / izlaz 1/2" NPT unutarnji + 3/4" vanjski, uključivo adapter, prirubnica, O-ring, Discharge adaptor kit, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 30 | 30
36 | Upravljački uređaj koji uključuje sistem za aktivaciju ventila, probnu i aktivacijsku bočicu, set uvodnica, mikrosklopke, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 554 | 554
37 | Aktivator ventila, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 94 | 94
38 | Mikrosklopke sa terminalima i zaštitom te perom za aktivaciju, 250vac, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 13 | 13
39 | Pilot bočica za upravljački uređaj XV, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 25 | 25
40 | Ispitna bočica za upravljački uređaj XV, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 15 | 15
41 | Mlaznica od nehrđajućeg čelika, tip ADP, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 5 | 29 | 145
42 | Gibljivi zglob od nehrđajućeg čelika, za sve mlaznice, dimenzije 3/8", sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 3 | 56 | 168
43 | Servisne brtvice, za mlaznice , sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 5 | 6 | 30
44 | Kapa od nehrđajućeg čelika, za mlaznice, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 5 | 15 | 75
45 | Ručni aktivator, kraj aktivacijske linije, za upravljačke uređaje XV ili KRS-50, inline detekcija (T kolotur) ili zasebna detekcijska linija, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 1 | 169 | 169
46 | Temperaturni senzor 141°C, ampula, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kom | 3 | 8 | 24
47 | Kućište za aktivacijske komponente (SAMO za XV upravljačku jedinicu), uključuje 1 okvir, 2 nehrđajuće uvodnice 1/2", 1 "S" kuka, 4 rukavca za krimpanje, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 3 | 46 | 138
48 | Ugaoni kolotur, 1/2" uvodnice, sa EN 16282-7 certifikatom |  | kpl. | 7 | 54 | 378
49 | Sajla nehrđajuća, 1/16" |  | m | 6 | 2 | 12
50 | Cable Crimp Sleeve |  | kom | 20 | 1 | 20
51 | "S" kuka za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa |  | kom | 20 | 1 | 20
52 | Rasteretni element, za ventilaciju po svakoj liniji gašenja |  | kom | 1 | 19 | 19
53 | Savitljio crijevo 24", aktivacija ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa |  | kpl. | 1 | 78 | 78
54 | Brtvena uvodnica Quik-SealTM Adapter - 1/2" NPT Ženski |  | kpl. | 2 | 30 | 60
55 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim PRESS FIT fitinzima od nehrđajučeg čelika ф18x1mm(kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...) aktivacijska linija |  | m | 6 | 25 | 150
56 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim PRESS FIT fitinzima od nehrđajučeg čelika ф18x1mm(kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...) linija gašenja |  | m | 8 | 32 | 256
57 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev slijedećih dimenzija: Ø18x1mm |  | kpl. | 14 | 4 | 56
58 | Sitni potrošni materijal |  | kpl. | 1 | 40 | 40
59 | Montaža materijala i opreme NAPOMENA: Za montažu opreme izvođač mora dostaviti certifikat proizvođača opreme da je ovlašten za ugradnju navedenog sustava |  | kpl. | 1 | 1600 | 1600
SUSTAV ZA ZAŠTITU KUHINJE WHDR1 | [5 empty] | 5116
ZAJEDNIČKE STAVKE
60 | Transport opreme i materijala na gradilište |  | kpl. | 1 | 500 | 500
61 | Projekt izvedenog stanja s projektnim dokazom da je sustav izveden sukladno tehničkim karakteristikama, uputama proizvođača i da zadovoljava hidraulički i količinom sredstva za gašenje |  | kpl. | 1 | 400 | 400
62 | Funkcionalno ispitivanje i ishođenje zapisnika o funkcionalnom ispitivanju za potrebe tehničkog pregleda |  | kpl. | 1 | 330 | 330
ZAJEDNIČKE STAVKE | [5 empty] | 1230
UKUPNO | [5 empty] | 15521